**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

| **№ п/п** | **Описание нарушения обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность  за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)** | **Основные причины нарушений**  **(П. 4.2.1.12. Стандарта)** | **Кол-во выявленных нарушений за отчетный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого**  **(для вновь выявленных частых нарушений)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии** | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах | | | | | | | | |
| 1 | Эксплуатация радиационных источников после завершения, назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации | п.п. 78, 99 НП-038-16  «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» | ч.1 ст.9.6  КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 21 | 2023 г. |
| 2 | Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества | разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» | ч.1 ст.9.6  КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина | 40 | 2023 г. |
| 3 | Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии | п.п. 67, 68 НП‑038‑16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» | ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 33 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов | | | | | | | | |
| 4 | Не обеспечена безопасная эксплуатация ЯЭУ – фактическая численность членов экипажа судна не соответствует штатному расписанию, утвержденного приказом эксплуатирующей организации ФГУП «Атомфлот» | НП-022-17 Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами | ч. 1, ст. 9.6 КоАП РФ | Низкая | Легкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 2 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла | | | | | | | | |
| 5 | Несоблюдение эксплуатационной документации при эксплуатации объектов ядерного топливного цикла | НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (3.9) | ч. 1, ст. 9.6 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства | 25 | 2023 г. |
| 6 | Несоответствие отчета по обоснованию безопасности реальному состоянию объекта ядерного топливного цикла | НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (3.12) | ч. 1, ст. 9.6 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства | 19 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты: | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов | | | | | | | | |
| 7 | В Инструкции по учёту и контролю ядерных материалов (далее – ЯМ) не определён перечень объектов применения средств контроля доступа (систем наблюдения), ответственное лицо за учёт и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее – ЗБМ) не назначено приказом руководителя организации, после перерегистрации ЗБМ не разработаны инструкции по учёту и контролю ЯМ | пп. 5-13, 18-29,  41-64, 94-119  НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 33 | 2023 год |
| 8 | Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее ЯМ, в ЗБМ не установлены пломбы на оборудование, где имеются ЯМ | пп. 46-56  НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 22 | 2023 год |
| 9 | Не разработаны расчётные методики, в программе измерений ЯМ не приведены формы и не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений, не определён вид и объём подтверждающих измерений учётных единиц при передаче ЯМ в ЗБМ | пп. 55-58  НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 18 | 2023 год |
| 10 | Планы мероприятий по устранению причин аномалий и предотвращению их повторного возникновения не выполнены в полном объёме, в установленные сроки в журналах нет отметки об административном контроле | пп. 13, 41-61,  84-85, 103-104  НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 17 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных  веществ и радиоактивных отходов | | | | | | | | |
| 11 | Не разработано положение по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – РВ и РАО), не установлена категория радиационной опасности закрытого радионуклидного источника (далее – ЗРИ) в паспортах (сертификатах) на ЗРИ либо в отдельных документах, инструкция по учёту и контролю РВ и РАО не пересматривалась с установленной периодичностью | пп. 6-37, 69-74  НП-067-16  «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 70 | 2023 год |
| 12 | Не ведётся журнал учёта РВ, в журнал учёта РВ не внесены сведения об операциях, проведённых с РВ, исправления в учётных документах производятся с использованием корректирующей жидкости, без оформления новой записи, несвоевременно осуществляется предоставление отчётных документов в информационно-аналитические центры | пп. 14-16, 28-29, 72-79  НП-067-16  «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 42 | 2023 год |
| 13 | Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, должностные лица, ответственные за учёт и контроль РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний | пп. 83-85  НП-067-16  «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 31 | 2023 год |
| 14 | Инвентаризация РВ и РАО проводится в структурных подразделениях с нарушением установленного в организации порядка, отсутствует акт проведения инвентаризации | пп. 52-63  НП-067-16  «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 20 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах | | | | | | | | |
| 15 | Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны | пп. 20-110 «Требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений  на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646 | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.  Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 20 | 2023 год |
| 16 | Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции) | п. 46  НП-083-15  «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. | 51 | 2023 год |
| 17 | На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению | пп. 63-90  НП-083-15  «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.  Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 29 | 2023 год |
| 18 | Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла) | пп. 109-112  НП-083-15  «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | тяжкие последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.  Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 22 | 2023 год |
| 19 | Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил | пп. 98-105  НП-083-15  «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. | 9 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах | | | | | | | | |
| 20 | Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни) | п. 22  (приложение № 3)  НП-034-15  «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 28 | 2023 год |
| 21 | Не разработана модель нарушителей или не согласована в установленном порядке | п. 6  НП-034-15  «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 22 | 2023 год |
| 22 | Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям | п. 20  НП-034-15  «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | средней тяжести последствия | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 3 | 2023 год |
| **Федеральный государственный энергетический надзор** | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями | | | | | | | | |
| 23 | Не сформированы годовые и перспективные графики технического освидетельствования на срок не менее пяти лет | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России  от 4 октября 2022 г. № 1070  (далее – ПТЭЭСС) | Статья 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30 декабря 2001 г.  № 195-ФЗ (далее – КоАП) | Низкая | Легкая | Иные основания | 12 | 2023 год |
| 24 | Не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, а также наладка водно-химического режима работы  в котельной | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г.  № 115 (далее – ПТЭТЭ) | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 53 | 2023 год |
| 25 | На участке теплосети частично отсутствует теплоизоляция | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 28 | 2023 год |
| 26 | Не проведение проверки знаний персонала, принимающего непосредственное участие  в эксплуатации тепловых энергоустановок,  их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными  за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 23 | 2023 год |
| 27 | Отсутствует документ  о техническом освидетельствовании трубопроводов тепловых сетей | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 29 | 2023 год |
| 28 | Отсутствуют в тепловом пункте показывающие термометры: после запорной арматуры  на вводе в тепловой пункт, после узла смешения; на обратных трубопроводах  до запорной арматуры  из систем теплопотребления | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 26 | 2023 год |
| 29 | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных)  по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение | 27 | 2023 год |
| 30 | Отсутствует разрешение на допуск энергопринимающих устройств объекта  в эксплуатацию | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 37 | 2023 год |
| 31 | Не проведено комплексное опробование в соответствии  с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 18 | 2023 год |
| 32 | Отсутствуют обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 33 | 2023 год |
| 33 | Схема тепловой энергоустановки  не соответствует оборудованию, выполненному в натуре | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 21 | 2023 год |
| 34 | Не проведена проверка знаний правил технической эксплуатации у лиц, ответственных  за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию, а также  их заместителей | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 25 | 2023 год |
| 35 | Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией оборудования, отработавшего расчетный ресурс | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 20 | 2023 год |
| 36 | Не проведено техническое освидетельствование котлов, в том числе гидравлические испытания на прочность  и не разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную работу котлов | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 50 | 2023 год |
| 37 | Не проведены гидравлические испытания на прочность  и плотность оборудования котельных и ЦТП | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 36 | 2023 год |
| 38 | Здания и сооружения содержатся  в неисправном состоянии, а именно: не выполнены компенсирующие мероприятия  по результатам проведенных обследований специализированной организацией | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 3 284 | 2023 год |
| 39 | Не проводится техническое диагностирование теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный срок службы | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 415 | 2023 год |
| 40 | Тепловым сетям  не проводились испытания на определение тепловых  и гидравлических потерь  с периодичностью 1 раз  в 5 лет | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 79 | 2023 год |
| 41 | Не проводится техническое освидетельствование организациями зданий  и сооружений при эксплуатации тепловых энергоустановок | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 356 | 2023 год |
| 42 | Не обеспечена сохранность тепловой изоляции наружных тепловых сетей | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 254 | 2023 год |
| 43 | Не проводилась ревизия водоподготовительного оборудования, его наладка, тепло-химические испытания котлов и наладка водно-химического режима  с привлечением специализированной организации более 3 х лет | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 402 | 2023 год |
| 44 | Не проводились режимно-наладочные испытания котлов на газообразном топливе более 3-х лет | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 164 | 2023 год |
| 45 | Не проводится техническое освидетельствования строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок специализированной организацией | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных)  по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение | 375 | 2023 год |
| 46 | Не организован эксплуатационный контроль состояния металла в целях определения его пригодности  к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение | 410 | 2023 год |
| 47 | Не проводятся инструментально-визуальное наружное  и внутреннее обследования металлических дымовых труб с привлечением специализированной организации | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административ-ных и иных)  по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение | 290 | 2023 год |
| 48 | Производственные здания и сооружения котельных не содержатся  в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда | ПТЭТЭ;  Федеральный закон от 30 декабря  2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент  о безопасности зданий  и сооружений» | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение | 510 | 2023 год |
| 49 | Неготовность  к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | ПТЭТЭ | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 43 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями | | | | | | | | |
| 50 | Металлические конструкции имеют следы коррозии металла | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 128 | 2023 год |
| 51 | Не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников)  и иными способами | ПТЭЭСС;  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных  в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российский Федерации  от 24 февраля  2009 г. № 160 | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 663 | 2023 год |
| 52 | Разрушение, повреждение (сколы, трещины)  до арматуры стоек и опор воздушных линий | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 359 | 2023 год |
| 53 | Допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 129 | 2023 год |
| 54 | Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений  и их диспетчерское наименование на дверях  и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных  и внутренних лицевых частях КРУ, сборках,  а также на лицевой  и оборотной сторонах панелей щитов | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 099 | 2023 год |
| 55 | Маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы не поддерживаются  в исправном состоянии | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 975 | 2023 год |
| 56 | В распределительных устройствах ТП двери ячеек без запирающих устройств | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 720 | 2023 год |
| 57 | Отсутствуют или не актуализируются электрические однолинейные схемы | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 670 | 2023 год |
| 58 | Имеется недопустимый наклон воздушных линий | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 630 | 2023 год |
| 59 | Имеется недопустимый провис провода  в пролетах опор  воздушных линий | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 567 | 2023 год |
| 60 | Не проводятся замеры загнивания деталей деревянных опор воздушных линий | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 566 | 2023 год |
| 61 | Нарушаются объем  и нормы испытаний электрооборудования | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 380 | 2023 год |
| 62 | Отсутствует заземляющий проводник, соединяющий конструкцию опоры воздушной линии  с заземлителем | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 365 | 2023 год |
| 63 | Открыто проложенный проводник не окрашен  в черный цвет | ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 345 | 2023 год |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей | | | | | | | | |
| 64 | Не обеспечивается  проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа  2022 г. № 811 (далее – ПТЭЭП) | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 226 | 2023 год |
| 65 | Не обеспечивается проведение профилактических испытаний электрооборудования | ПТЭЭП | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 104 | 2023 год |
| 66 | Не обеспечивается пересмотр и актуализация электрических схем (чертежей) при их несоответствии фактическим эксплуатационным | ПТЭЭП,  ПТЭЭСС | Статья 9.11 КоАП | Низкая | Легкая | Иные основания | 165 | 2023 год |
| 67 | Не назначен ответственный  за электрохозяйство  и его заместитель | ПТЭЭП | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 53 | 2023 год |
| 68 | Неподтверждение готовности к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных  с эксплуатацией электроустановок | ПТЭЭП | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 184 | 2023 год |
| 69 | Отсутствует заземление электроустановки, подлежащей заземлению | ПТЭЭП | Статья 9.11 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 73 | 2023 год |
| 70 | Нарушения требований  по укомплектованию электроустановок средствами защиты  и их испытаний | ПТЭЭП | Статья 9.11 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 65 | 2023 год |
| **Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений** | | | | | | | | |
| 71 | Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения | Федеральный закон  от 21 июля 1997 г.  № 117-ФЗ  «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ) | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение;  иные основания | 20 | 2017 год |
| 72 | Работники, в том числе руководитель эксплуатирующей организации, не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение;  иные основания | 165 | 2017 год |
| 73 | Не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния ГТС | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение;  иные основания | 113 | 2017 год |
| 74 | Не обеспечено внесение гидротехнического сооружения в Российский регистр гидротехнических сооружений | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению  с возможной ответственностью за его несоблюдение;  иные основания | 95 | 2017 год |
| 75 | Не выполнен расчёт размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических  и юридических лиц  в результате аварии гидротехнических сооружений | Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности  за вред, причиненный  в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  от 3 октября 2020 г. № 1596 | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 92 | 2023 год |
| 76 | Не проведены регулярные обследования гидротехнических сооружений | Положение  о декларировании гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 ноября  2020 г. № 1892 | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 111 | 2023 год |
| 77 | Разрушение защитного слоя бетонных участков ГТС | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 89 | 2023 год |
| 78 | Зарастание древесно- кустарниковой растительностью ГТС | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 95 | 2023 год |
| 79 | Отсутствие реперов, марок, пьезометров  на ГТС | Федеральный закон  № 117-ФЗ | Статья 9.2 КоАП | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 107 | 2023 год |
| **Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора**  **в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций**  **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,**  **капитального ремонта объектов капитального строительства** | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора | | | | | | | | |
| 80 | Нарушение установленного порядка строительства, в том числе:  - застройщик или технический заказчик заблаговременно, не менее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, не направил извещение о начале строительства;  - не извещение территориального органа Ростехнадзора о завершении работ, подлежащих проверке;  - эксплуатация объекта капитального строительства без полученного в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Часть 5, 6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ст. 9.5 КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести | п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 1734 | I-IV квартал 2023 года |
| 81 | Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе:  - применение строительных материалов, отличных от предусмотренных требованиямипроектной и разработанной на ее основе рабочей документации***;***  - отклонение от технологии производства работ, установленной нормативной и проектной, и разработанной на ее основе рабочей документации;  - несоответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (в том числе, нарушения санитарных, противопожарных норм и экологии);  - нарушения по организации строительной площадки предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации (ПОС). | ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | ст. 9.4 КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов) | 40304 | I-IV квартал 2023 года |
| 82 | Лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. | ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, | ст. 9.4 КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 5771 | I-IV квартал 2023 года |
| 83 | Не обеспечена консервация объекта капитального строительства после прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев. | Часть 4 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 | Часть 6 ст. 19.5 КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 94 | I-IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | | | | | | | | |
| 84 | Нарушение требований к ведению дел членов СРО | ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ст. 14.64 КоАП РФ | Низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 6 | I-IV квартал 2023 года |
| 85 | Саморегулируемыми организациями средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утверждённым постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662 | ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | - | Низкая | тяжкая | введение процедуры конкурсного производства в отношении кредитной организации | 40 | I-IV квартал 2023 года |
| 86 | Несоответствие внутренних документов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях | ч.3 ст. 55.5 | - | Низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 47 | I-IV квартал 2023 года |
| 87 | Нарушения саморегулируемыми организациями по ведению реестра членов саморегулируемой организации | ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ч. 1, 3 ст. 14.52 КоАП РФ | Низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 61 | I-IV квартал 2023 года |
| 88 | Нарушения саморегулируемыми организациями по Обеспечению саморегулируемой организацией доступа к информации на своем официальном сайте, что нарушает требования статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ч.2, 3 ст. 14.52 КоАП РФ | Низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | 123 | I-IV квартал 2023 года |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ | | | | | | | | |
| 89 | Нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 1001 | 2023 |
| 90 | Нарушения, связанные с невыполнением комплекса мероприятий по креплению бортов и кровли горной выработки | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) Нарушений технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 215 | 2023 |
| 91 | Нарушение требований противопожарной защиты | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 259 | 2023 |
| 92 | Нарушения при эксплуатации электрооборудования | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 468 | 2023 |
| 93 | Нарушения при эксплуатации подземного самоходного, конвейерного транспорта, шахтных подъёмных установок | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 415 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ | | | | | | | | |
| 94 | Нарушения порядка учета взрывчатых материалов промышленного назначения, оформления приходно-расходных документов. | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 03.12.2020 № 494 | Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 23 | 2023 |
| 95 | Нарушения порядка определения и охраны запретных и опасных зон при производстве взрывных работ. | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 03.12.2020 № 494 | Административный штраф  ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 6 | 2023 |
| 96 | Нарушение установленных требований к организации территории складов взрывчатых материалов. | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 03.12.2020 № 494 | Административный штраф  ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 54 | 2023 |
| 97 | Нарушения при составлении и оформлении документации на производство взрывных работ (паспорта, проекты, схемы) | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 03.12.2020 № 494 | Административный штраф  ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 62 | 2023 |
| 98 | Нарушения при организации и обслуживании молниезащиты складов взрывчатых материалов | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 03.12.2020 № 494 | Административный штраф  ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 19 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств | | | | | | | | |
| 99 | Не выполнены условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий, сооружений, технических устройств, установленные по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 09.12.2020 № 512 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) | 67 | 2023 |
| 100 | Нарушения в части наличия и качества разработанной производственной документации (инструкций) | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 09.12.2020 № 512 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Низкий уровень производственного контроля | 58 | 2023 |
| 101 | Допускается ведение технологических процессов и работа оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 09.12.2020 № 512 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | средней тяжести | Нарушение технологии работ,  низкий уровень производственного контроля | 47 | 2023 |
| 102 | Отсутствуют (не проведены) экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 09.12.2020 № 512 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ,  низкий уровень производственного контроля | 46 | 2023 |
| 103 | Не выявляются и не устраняются неисправности в технологическом процессе или состоянии оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 09.12.2020 № 512 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | средней тяжести | Нарушение технологии работ,  низкий уровень производственного контроля | 24 | 2023 |
| **Федеральный государственный горный надзор** | | | | | | | | |
| Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ | | | | | | | | |
| 104 | Отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1467 | ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ;  ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | 61 | 2023 |
| 105 | Нарушения требований по производству маркшейдерских работ | Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 № 1467;  Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные  приказом Ростехнадзора  от 19.05.2023 № 186 | ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ;  ч. 2 ст. 8.10 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкая исполнительская дисциплины по соблюдению законодательства | 37 | 2023 |
| 106 | Нарушение квалификационных требований | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 № 1467;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ  и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020г № 505 | ст. 9.1. КоАП РФ;  ст. 14.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный уровень контроля со стороны руководства | 11 | 2023 |
| 107 | Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 № 1467 | ст. 9.1 КоАП РФ;  ст. 14.1 КоАП РФ;  ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 8 | 2023 |
| 108 | Допускаются отклонения в объёмах добычи горной массы и направлении ведении горных работ от «Плана развития горных работ на год», согласованного управлением Ростехнадзора | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 № 1467;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ  и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020г № 505 | ст. 9.1 КоАП РФ;  ст. 14.1 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Низкий уровень производственного контроля | 17 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ (не ОПО) | | | | | | | | |
| 109 | Отсутствие оформленной горноотводной документации, в случаях продлении срока действия лицензии на пользования недрами | Правила подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1465 | ст. 7.3,  ст. 8.10 КоАП РФ | Средняя | Средней  тяжести | Иные основания | 7 | 2023 |
| 110 | Ведение горных работ осуществляется с отступлением от проектной документации и годовых планов развития горных работ. | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 08.12.2020 № 505 | ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ (административный штраф) | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) | 21 | 2023 |
| 111 | Отсутствие соответствующего образования у лиц, ответственных за безопасное ведение горных работ. | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (административный штраф) | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 12 | 2023 |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора | | | | | | | | |
| 111 | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | п. 5 ст. 2. Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 201 | I-IV квартал 2023 года |
| 112 | Отсутствуют паспорта на оборудование, работающее под избыточным давлением | п.17 Технического регламента Таможенного союза  «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС032/2013 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 564 | I-IV квартал 2023 года |
| 113 | Отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, зарегистрированное в реестре заключений ЭПБ, по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных проектной документацией, заключениями экспертизы и в иных случаях, установленных федеральными нормами и правилами. Эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений без проведения экспертиз. | п. 1, п. 5 ст. 9, абзац 5, п. 1 ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержден Президентом Российской Федерации 21.07.1997.  п. 4, п. 5 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 | ч.1, ст. 9.1 КоАП | Высокая | Тяжёлая | несоблюдение установленных обязательных требований | 1222 | I-IV квартал 2023 года |
| 114 | Не выполнены в установленный срок мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 ФЗ-116, п. 228 ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020  № 536 (далее – ФНП № 536) | ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжёлая | несоблюдение установленных обязательных требований | 1533 | I-IV квартал 2023 года |
| 115 | Не выполняются пункты предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности | п.1 ст. 9 Федерального закона  № 116-ФЗ; | п.11 ст. 19.5 КоАП | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 327 | I-IV квартал 2023 года |
| 116 | Не обеспечено направление информации об оборудовании под давлением после ввода в эксплуатацию для учета в территориальный орган Ростехнадзора | абз. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.6, п. 222, п 224 ФНП № 536 | ч.1, ст. 9.1 КоАП | Средняя | Низкая | несоблюдение установленных обязательных требований | 401 | I-IV квартал 2023 года |
| 117 | Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности | п.2 ст.7, п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ,  п. 228 ФНП № 536 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/  тяжкая | Неосуществ-ление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 550 | I-IV квартал 2023 года |
| 118 | Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без наличия организационно-распорядительных документов, устанавливающих порядок эксплуатации оборудования на ОПО | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ  п. 228 ФНП № 536 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/  тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 1221 | I-IV квартал 2023 года |
| 119 | Не выполнение требований статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ по ведению учета и анализа причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 289 | I-IV квартал 2023 года |
| 120 | Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований ФНП ОРПД, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.  Глава IV и п. 228 ФНП № 536 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 320 | I-IV квартал 2023 года |
| 121 | Допуск к работе не квалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ  п. 228 ФНП № 536 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/  тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 266 | I-IV квартал 2023 года |
| 122 | Выполнение ремонтных работ с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ  п. 99, 228 ФНП № 536 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 314 | I-IV квартал 2023 года |
| 123 | Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/  тяжкая | Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | 3211 | I-IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях | | | | | | | | |
| 124 | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля | п.1, п.2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | Степень | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 270 | I-IV квартал 2023 года |
| 125 | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | ст. 2. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 54 | I-IV квартал 2023 года |
| 126 | Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки. | ст. 9 Федерального закона  № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП | Высокая | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 110 | I-IV квартал 2023 года |
| 127 | Не соблюдаются требования по местам и габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ.  п. 156 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, (далее ФНП – ПС) | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 200 | I-IV квартал 2023 года |
| 128 | В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления. | п. 218 ФНП – ПС. | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 175 | I-IV квартал 2023 года |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса | | | | | | | | |
| 129 | Невыполнение требований промышленной безопасности при хранении взрывопожароопасных веществ. | Федеральный закон  № 116-ФЗ;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии» утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №458 (далее – ФНП № 458) | ст.9.1 КоАП РФ. | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 90 | 2023 г. |
| 130 | Нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов (электроосветительные приборы, молниезащита, заземляющие устройства и т.д.) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 458 | ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 232 | 2023 г. |
| 131 | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 500 | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 56 | 2023 г. |
| 132 | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств без продления назначенного срока службы для их безопасной эксплуатации | Ст. 7, 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 420 | ст.9.1 КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 87 | 2023 г. |
| 133 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 420 | ст.9.1 КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 26 | . 2023 г. |
| 134 | Несоответствие информации, указанной в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, фактическому составу объекта | ст. 2 Федерального закона  № 116-ФЗ;  Требования к регистрации ОПО | ст.9.1 КоАП РФ. | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 135 | Не обеспечена подготовка и аттестация работников предприятий в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей | Ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ;  Положение об аттестации;  ПриказРостехнадзораот 04.09. 2020 №334 | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 16 | 2023 г. |
| 136 | Технологическая планировка помещений не соответствует фактическому состоянию | ФНП № 458. | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 86 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | | | | | | | | |
| 137 | Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 9, 833, раздел XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения  и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331  (далее – ФНП№ 331). | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 13 | I полугодие 2023 г. |
| 138 | Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 5, 9, 834 ФНП  № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 139 | Отсутствие технологических регламентов или несоответствие их установленным требованиям (не отражены в ехнологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья; не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации). | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 9 ÷ 12 ФНП № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 140 | Частично утрачена и не восстановлена проектная документация. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 6 ФНП № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 24 | 2023 г. |
| 141 | Не установлены взрыворазрядители на нориях. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п. 43 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Тяжкая | Иные основания | 6 | 2023 г. |
| 142 | Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п.п. 9, 818 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г |
| 143 | Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации с указанием организацией-изготовителем данных о сроке службы технических устройств, эксплуатируемых на ОПО. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 149 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 144 | Отсутствуют паспорта  на аспирационные установки. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 9, 516 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 145 | Не обеспечено проведение аттестации руководящего состава и инженерно-технических работников, а также персонала, связанного с эксплуатацией объекта. | ст. 9, 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ;  Положение об аттестации;  п. 20 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 146 | Не обеспечено проведение в случаях, установленных законодательством, экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в том числе при эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению. | ст. 7, 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 2, 4, 5 ФНП № 420  п.п. 149, 460 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания, высокий уровень издержек (финансовых) | 26 | 2023 г. |
| 147 | Отсутствует огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 69, 73 ФНП № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 4 | I полугодие 2023 г. |
| 148 | На нории не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 47 ФНП № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | I полугодие 2023 г. |
| 149 | Отсутствуют гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе с перемычкой из проволоки или троса между вентиляторами и трубопроводами аспирационных сетей. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п.п. 141, 410 ФНП  № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2023 г. |
| 150 | Горячие конструктивные части зерносушилки не покрыты теплоизоляцией. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 253 ФНП № 331. | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 | I полугодие 2023 г. |
| 151 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Требования к регистрации ОПО Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 13 | II полугодие 2023 г. |
| 152 | Нарушены требования к идентификации ОПО при регистрации в государственном реестре. | ст. 2,. 9, п. 9 приложения № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 3 | II полугодие 2023 г. |
| 153 | Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы в соответствии с технологической схемой. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п. 278 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 6 | II полугодие 2023 г. |
| 154 | Нарушены требования по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание. | ст. 9,10 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 155 | Не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 6 | II полугодие 2023 г. |
| 156 | Нарушены требования к системам контроля, управления, сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, а именно отсутствие приборов взрывопредупреждения (РКС, датчики подпора, устройства сбегания ленты, датчики обрыва цепи), отсутствие взрыворазрядителей, а также огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п.п. 37, 46, 47, 50, 51, 73, 446, 448 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 2 | II полугодие 2023 г. |
| 157 | Отсутствие лицензий на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. | ст. 6, 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 2 | IV квартал 2023 г. |
| 158 | Технические устройства, эксплуатируемые  на ОПО, не имеют документов, подтверждающих качество  его изготовления. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п. 153 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 4 | III квартал 2023 г. |
| 159 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п. 35 ФНП № 420 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Иные основания | 8 | III квартал 2023 г. |
| 160 | Решением руководителя эксплуатирующей организации не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,  п.п. 7, 9, 13 Правил организации производственного контроля. | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 3 | IV квартал 2023 г. |
| 161 | Не определены внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации мероприятия  по организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения, а также зданий и сооружений. Отсутствует распределение обязанностей и границы ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики, производственно-технической) за обеспечением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 18 ФНП № 331 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Иные основания | 3 | IV квартал 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ | | | | | | | | |
| 162 | Не обеспечена полнота и достоверность проведенной идентификации и достоверность сведений, характеризующих ОПО в части: железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ | ст.2 Федерального закона №116-ФЗ;  Требования к регистрации ОПО | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | 2023 г. |
| 163 | Эксплуатация технических устройств и сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности. | ст. 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 420 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 9 | 2023 г. |
| 164 | Несвоевременная очистка ж/д путей от снега (в зимнее время) и поросли (в летнее время) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса | | | | | | | | |
| 165 | Не обеспечено проведение аттестации по вопросам безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям | ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ;  Положение аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства РФ  от 13.01.2023 № 13 (далее – Положение об аттестации) | ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  (далее -КоАП РФ) | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 74 | 2023 г. |
| 166 | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. | ст. 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ,  Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 20.10.2020 № 420  (далее - ФНП № 420) | ст.9.1 КоАП РФ. | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 29 | 2023 г. |
| 167 | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | ст. 2 Федерального закона №116-ФЗ;  приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее – Требования к регистрации ОПО) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 67 | 2023 г. |
| 168 | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | ст.9 Федерального закона  № 116-ФЗ;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 №500 (далее - ФНП № 500) | ст.9.1 КоАП РФ. | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 76 | 2023 г. |
| 169 | Отсутствует либо нарушено антикоррозийное покрытие сооружений и элементов конструкций | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 500 | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 31 | 2023 г. |
| 170 | Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | ст.9 Федерального закона № 116-ФЗ;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 (далее – ФНП №528) | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 42 | 2023 г. |
| 171 | Допущено применение неисправных контрольно-измерительных приборов и контрольно-измерительных приборов с истекшим сроком поверки | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 33 | 2023 г. |
| 172 | Допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на ОПО, с истекшим сроком службы | ст. 7, 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;  ФНП 420 | ст.9.1 КоАП РФ. | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 69 | 2023 г. |
| 173 | Не в полной мере осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, | ст. 11 Федерального закона № 116-ФЗ;  «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2020  № 2168 (далее – Правила организации производственного контроля) . | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 27 | 2023 г. |
| 174 | Допускается нарушение требований технологического регламента при осуществлении технологического процесса | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ;  ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 54 | 2023 г. |
| 175 | Не обеспечено соответствие строительных конструкций зданий и сооружений требованиям промышленной безопасности. | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ;  ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 182 | 2023 г. |
| 176 | Не оборудованы средствами контроля предельно допустимых и максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектов | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ;  ФНП № 500;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 (далее - ФНП № 533) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 22 | 2023 г. |
| 177 | Допускаются нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует изоляция, желоба для отвода кислот, опознавательная окраска, не проводится ревизия, не выполнен уклон) | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ  ФНП № 500,  ФНП № 533, Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 (далее – ФНП 444) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 131 | 2023 г. |
| 178 | Отсутствуют в паспорте трубопроводов кислот и щелочей результаты ревизии запорной арматуры и предохранительных клапанов | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 250 ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 20 | 2023 г. |
| 179 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, не в полной мере осуществляется обслуживание технических устройств на опасном производственном объекте:  - частично отсутствует защитное антикоррозионное покрытие, имеется коррозия;  - отсутствует защитное антикоррозионное покрытие трубопроводов обвязки, защитных кожухов фильтров на площадке обслуживания фильтров трубопровода. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 370 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 (далее ФНП № 536);  п.п. 223, 227, 846 ФНП №500,  п.п. 77, 214 ФНП № 444 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 52 | 2023 г. |
| 180 | Не проведен очередной наружный и внутренний осмотры сосудов, работающих под давлением на опасном производственном объекте. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 421 ФНП №536 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 21 | 2023 г. |
| 181 | Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | Иные основания | 42 | 2023г. |
| 182 | Не обеспечена герметичность технологической системы | п.п. 15, 132 ФНП № 500. | ст. 9 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания | 32 | 2023 |
| 183 | Эксплуатация технических устройств на ОПО осуществляется при отсутствии паспорта | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;  п. 27 ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 316 | 2023 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа | | | | | | | | |
| 184 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляет-ся возможным (отсутствие единых подходов к классифика-ции нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала |
| 185 | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляет-ся возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные  и технические | - |  | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования |
| 186 | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных  при регистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре опасных производственных объектов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляет-ся возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производствен-ных объектов в государственном реестре опасных производствен-ных объектов |
| 187 | Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов,  не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы. | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы |
| 188 | Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса  в соответствии с нормативными  и техническими документами | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные  и технические | - |  | Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса  в соответствии с нормативными  и техническими документами |
| 189 | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов Не обозначена опознаватель-ными знаками трасса магистрального трубопровода |
| 190 | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производствен-ных объектах |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления | | | | | | | | |
| 191 | Эксплуатация зданий, сооружений  и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Эксплуатация зданий, сооружений  и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности |
| 192 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 193 | Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии |
| 194 | Неудовлетворительная организация производственного контроля  за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения  и газопотребления в исправном  и безопасном состоянии | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Неудовлетвори-тельная организация производственного контроля  за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределе-ния и газопотребления в исправном  и безопасном состоянии |
| 195 | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации  и ликвидаций последствий аварий  на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации  и ликвидаций последствий аварий  на опасных производствен-ных объектах |
| 196 | Нарушения в части организации  и осуществления производственного контроля | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения в части организации  и осуществления производственного контроля |
| 197 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала |
| 198 | Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производствен-ном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производствен-ных объектов и в процессе эксплуатации |
| 199 | Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами  в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические |  |  | Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранитель-ными устройствами и технологичес-кими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности | | | | | | | | |
| 200 | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий |
| 201 | Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок  в эксплуатацию | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию |
| 202 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО  в государственном реестре ОПО | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО |
| 203 | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности |
| 204 | Проведение реконструкции опасных производственных объектов  с нарушениями законодательства Российской Федерации  о градостроительной деятельности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные | - |  | Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодатель-ства Российской Федерации  о градостроитель-ной деятельности |
| 205 | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях |
| 206 | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю |
| 207 | Нарушения в части организации  и осуществления производственного контроля | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения в части организации  и осуществления производственного контроля |
| 208 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 209 | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации  и ликвидаций последствий аварий  на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации  и ликвидаций последствий аварий  на опасных производствен-ных объектах |
| 210 | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,  а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров  при ведении технологических процессов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,  а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров  при ведении технологических процессов |
| 211 | Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуата-ции и технические паспорта |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения | | | | | | | | |
| 212 | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ |
| 213 | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава  и инженерно-технического персонала |
| 214 | Эксплуатация зданий, сооружений  и технических устройств, применяемых  на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы  или назначенного ресурса)  без проведения экспертизы промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Эксплуатация зданий, сооружений  и технических устройств, применяемых  на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы  или назначенного ресурса)  без проведения экспертизы промышленной безопасности |
| 215 | Отсутствие систем управления технологическими процессами  и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ  по техническому обслуживанию  и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений,  в том числе работ повышенной опасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Отсутствие систем управления технологическими процессами  и противоаварий-ной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию  и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений,  в том числе работ повышенной опасности |
| 216 | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,  а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров  при ведении технологических процессов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные и технические | - |  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,  а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров  при ведении технологических процессов |
| 217 | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение  и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классифика-ции нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетвори-тельное ведение  и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) |
| 218 | Неудовлетворительная организация  и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Неудовлетвори-тельная организация  и осуществление производствен-ного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  на опасных производствен-ных объектах |
| 219 | В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе |
| 220 | Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния | п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния |
| 221 | Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации | п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений  по степени риска) | Организационные | - |  | Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности | | | | | | | | |
| 222 | Нарушение проектной или технологической документации | Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённых  приказом Ростехнадзора  от 28.10. 2020 г. № 428;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 8 декабря 2020 г. № 507;  Весь акт  Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 506;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.11.2020 г. № 448;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 г. №494;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 439 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Проектная, технологическая и эксплуатационная документация оформлена с нарушением установленных требований, наличие отступлений от документации | 2168 | 12 месяцев 2023 года |
| 223 | Нарушения требований об организации и осуществлению производственного контроля | ст. 9, 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов»;  Весь акт  Правил организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации  от 18 декабря 2020 года № 2168;  Весь акт  Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 518;  Весь акт  Типовое положение о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), утверждённое приказом Ростехнадзора от10.12.2020 № 514;  Весь акт  Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённых  приказом Ростехнадзора  от 28.10. 2020 № 428;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436;  Весь акт  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 8 декабря 2020 года  № 507 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Не соблюдение Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | 1654 | 12 месяцев 2023 года |
| 224 | Нарушения противоаварийной защиты | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов»;  пп. 29 – 60 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённых  Приказом Ростехнадзора  от 28 октября 2020 года № 428;  пп. 21 – 31 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 8 декабря 2020 года  № 507;  пп. 595 – 632 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года № 436;  пп. 1 -28 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 11 декабря 2020 года № 520;  пп. 1 – 12 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 сентября 2020 года № 1437;  пп. 1 – 137 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий на угольных шахтах, ознакомления, проведения учебных тревог и учений по ликвидации аварий, проведения плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 27 ноября 2020 года № 467 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ | Высокая | Тяжкая | Отступление от технологической и эксплуатационной документации | 339 | 12 месяцев 2023 года |
| 225 | Нарушения правил эксплуатации технических устройств | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов»;  пп. 200 – 262; пп. 276 – 413 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 8 декабря 2020 года  № 507;  пп. 237 – 498  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года № 436;  пп. 165 – 307  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённых  Приказом Ростехнадзора  от 28 октября 2020 года № 428;  пп. 1 – 66 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора  от 13 ноября 2020 года № 438 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Эксплуатация технических устройств с отступлением от технологической и эксплуатационной документации | 242 | 12 месяцев 2023 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_